## A9R5CA4
AWG | Diam.(mils) | Circular mils | Current | 1 A / 300 circ mils | 1 A / 700 circ mils | Dia in mm | Area in mm.sq | Current density(1A/300 circ mils) | Current density(1A/200 circ mils)
0 | 460 | 212000 | 1060 | 706.67 | 302.86 | 11.684 | 136.7739 | 5.1667 | 7.75 | 14 | 1914.8349
0 | 410 | 168000 | 840 | 560 | 240 | 10.414 | 108.3869 | 5.1667 | 7.75 | 14 | 1517.4163
0 | 365 | 133000 | 665 | 443.33 | 190 | 9.271 | 85.8063 | 5.1666 | 7.75 | 14 | 1201.2879
0 | 324.85 | 105531 | 527.66 | 351.77 | 150.76 | 8.2512 | 68.0844 | 5.1667 | 7.7501 | 14 | 953.1813
1 | 289.3 | 83694 | 418.47 | 278.98 | 119.56 | 7.3482 | 53.996 | 5.1667 | 7.75 | 14 | 755.9443
2 | 257.6 | 66358 | 331.79 | 221.19 | 94.8 | 6.543 | 42.8115 | 5.1666 | 7.75 | 14 | 599.3614
3 | 229.4 | 52624 | 263.12 | 175.41 | 75.18 | 5.8268 | 33.9509 | 5.1666 | 7.75 | 14 | 475.3126
4 | 204.3 | 41738 | 208.69 | 139.13 | 59.63 | 5.1892 | 26.9277 | 5.1668 | 7.75 | 14 | 376.9876
5 | 181.9 | 33088 | 165.44 | 110.29 | 47.27 | 4.6203 | 21.3471 | 5.1665 | 7.75 | 14 | 298.8588
6 | 162 | 26244 | 131.22 | 87.48 | 37.49 | 4.1148 | 16.9316 | 5.1667 | 7.75 | 14 | 237.0421
7 | 144.3 | 20822 | 104.11 | 69.41 | 29.75 | 3.6652 | 13.4335 | 5.1669 | 7.75 | 14 | 188.0693
8 | 128.5 | 16512 | 82.56 | 55.04 | 23.59 | 3.2639 | 10.6529 | 5.1667 | 7.75 | 14 | 149.1403
9 | 114.4 | 13087 | 65.44 | 43.62 | 18.7 | 2.9058 | 8.4432 | 5.1663 | 7.7506 | 14 | 118.2049
10 | 101.9 | 10384 | 51.92 | 34.61 | 14.83 | 2.5883 | 6.6993 | 5.1662 | 7.75 | 14 | 93.7908
11 | 90.7 | 8226 | 41.13 | 27.42 | 11.75 | 2.3038 | 5.3071 | 5.1667 | 7.75 | 14 | 74.2992
12 | 80.8 | 6529 | 32.65 | 21.76 | 9.33 | 2.0523 | 4.2122 | 5.1659 | 7.7512 | 14 | 58.9715
13 | 72 | 5184 | 25.92 | 17.28 | 7.41 | 1.8288 | 3.3445 | 5.1667 | 7.75 | 14 | 46.8231
14 | 64.1 | 4109 | 20.55 | 13.7 | 5.87 | 1.6281 | 2.651 | 5.1679 | 7.7519 | 14 | 37.1135
15 | 57.1 | 3260 | 16.3 | 10.87 | 4.66 | 1.4503 | 2.1032 | 5.1683 | 7.75 | 14 | 29.4451
16 | 50.8 | 2581 | 12.91 | 8.6 | 3.69 | 1.2903 | 1.6652 | 5.1647 | 7.753 | 14 | 23.3122
17 | 45.3 | 2052 | 10.26 | 6.84 | 2.93 | 1.1506 | 1.3239 | 5.1667 | 7.75 | 14 | 18.5342
18 | 40.3 | 1624 | 8.12 | 5.41 | 2.32 | 1.0236 | 1.0477 | 5.1635 | 7.75 | 14 | 14.6684
19 | 35.9 | 1289 | 6.45 | 4.3 | 1.84 | 0.91186 | 0.83161 | 5.1707 | 7.756 | 14 | 11.6426
20 | 32 | 1024 | 5.12 | 3.41 | 1.46 | 0.8128 | 0.66064 | 5.1616 | 7.75 | 14 | 9.249
21 | 28.5 | 812 | 4.06 | 2.71 | 1.16 | 0.7239 | 0.52387 | 5.173 | 7.75 | 14 | 7.3342
22 | 25.3 | 640 | 3.2 | 2.13 | 0.914 | 0.64262 | 0.4129 | 5.1586 | 7.75 | 14 | 5.7806
23 | 22.6 | 511 | 2.56 | 1.7 | 0.73 | 0.57404 | 0.32968 | 5.1566 | 7.7652 | 14 | 4.6155
24 | 20.1 | 404 | 2.02 | 1.35 | 0.577 | 0.51054 | 0.26064 | 5.1795 | 7.75 | 14 | 3.649
25 | 17.9 | 320 | 1.6 | 1.07 | 0.457 | 0.45466 | 0.20645 | 5.1828 | 7.75 | 14 | 2.8903
26 | 15.9 | 253 | 1.27 | 0.843 | 0.361 | 0.40386 | 0.16323 | 5.1646 | 7.7806 | 14 | 2.2852
27 | 14.2 | 202 | 1.01 | 0.673 | 0.289 | 0.36068 | 0.13032 | 5.1641 | 7.75 | 14 | 1.8245
28 | 12.6 | 159 | 0.795 | 0.53 | 0.227 | 0.32004 | 0.10258 | 5.1667 | 7.75 | 14 | 1.4361
29 | 11.3 | 128 | 0.64 | 0.427 | 0.183 | 0.28702 | 0.08258 | 5.1707 | 7.75 | 14 | 1.1561
30 | 10 | 100 | 0.5 | 0.333 | 0.143 | 0.254 | 0.064516 | 5.1615 | 7.75 | 14 | 0.90322
31 | 8.9 | 79 | 0.395 | 0.263 | 0.113 | 0.22606 | 0.050968 | 5.1601 | 7.75 | 14 | 0.71355
32 | 8 | 64 | 0.32 | 0.213 | 0.091 | 0.2032 | 0.04129 | 5.1586 | 7.75 | 14 | 0.57806
33 | 7.1 | 50.125 | 0.251 | 0.167 | 0.072 | 0.18034 | 0.032339 | 5.1641 | 7.7616 | 14 | 0.45274
34 | 6.3 | 39.75 | 0.199 | 0.133 | 0.057 | 0.16002 | 0.025645 | 5.1862 | 7.7598 | 14 | 0.35903
35 | 5.6 | 31.5 | 0.158 | 0.105 | 0.045 | 0.14224 | 0.020323 | 5.1667 | 7.7746 | 14 | 0.28452
36 | 5 | 25 | 0.125 | 0.083 | 0.036 | 0.127 | 0.016129 | 5.146 | 7.75 | 14 | 0.22581
37 | 4.45 | 19.83 | 0.099 | 0.066 | 0.028 | 0.11303 | 0.012794 | 5.1589 | 7.7383 | 14 | 0.17911
38 | 3.97 | 15.7 | 0.079 | 0.052 | 0.022 | 0.10084 | 0.010129 | 5.1338 | 7.7994 | 14 | 0.14181
39 | 3.5 | 12.47 | 0.062 | 0.042 | 0.018 | 0.0889 | 0.0080451 | 5.2205 | 7.7065 | 14 | 0.11263
40 | 3.14 | 9.89 | 0.049 | 0.033 | 0.014 | 0.079756 | 0.0063806 | 5.1719 | 7.6795 | 14 | 0.089329
41 | 2.8 | 7.842 | 0.039 | 0.026 | 0.011 | 0.07112 | 0.0050593 | 5.139 | 7.7085 | 14 | 0.070831
42 | 2.494 | 6.219 | 0.031 | 0.021 | 0.009 | 0.063348 | 0.0040123 | 5.234 | 7.7263 | 14 | 0.056172
43 | 2.221 | 4.932 | 0.025 | 0.016 | 0.007 | 0.056413 | 0.0031819 | 5.0284 | 7.8569 | 14 | 0.044547
44 | 1.978 | 3.911 | 0.02 | 0.013 | 0.006 | 0.050241 | 0.0025232 | 5.1521 | 7.9264 | 14 | 0.035325
45 | 1.761 | 3.102 | 0.016 | 0.01 | 0.004 | 0.044729 | 0.0020013 | 4.9968 | 7.9949 | 14 | 0.028018
46 | 1.568 | 2.46 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0.039827 | 0.0015871 | 5.0407 | 7.561 | 14 | 0.022219
47 | 1.397 | 1.951 | 0.01 | 0.007 | 0.003 | 0.035484 | 0.0012587 | 5.5613 | 7.9447 | 14 | 0.017622
48 | 1.244 | 1.547 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.031598 | 0.00099806 | 5.0097 | 8.0155 | 14 | 0.013973
49 | 1.107 | 1.227 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.028118 | 0.00079161 | 5.053 | 7.5795 | 14 | 0.011083
50 | 0.986 | 0.973 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.025044 | 0.00062774 | 4.779 | 7.9651 | 14 | 0.0087884

## Sheet1
Wire Gauge | Diameter (mm) | Conductors | Copper Area(mm2) | Slot Width_Avg(mm) | Slot Height(mm) | Slot Area(mm2) | Slot Fill (%)
5.5 AWG | 4.361 | 10 | 190.1832 | 15 | 16.5 | 247.5 | 76.8417
| 4.361 | 8 | 152.1466 | 15 | 16.5 | 247.5 | 61.4734
6 AWG | 4.115 | 12 | 203.1987 | 15 | 16.5 | 247.5 | 82.1005
| 4.115 | 10 | 169.3322 | 15 | 16.5 | 247.5 | 68.4171
| 4.115 | 8 | 135.4658 | 15 | 16.5 | 247.5 | 54.7337
6.5 AWG | 3.884 | 14 | 211.1964 | 15 | 16.5 | 247.5 | 85.3319
| 3.884 | 12 | 181.0255 | 15 | 16.5 | 247.5 | 73.1416
| 3.884 | 10 | 150.8546 | 15 | 16.5 | 247.5 | 60.9513
| 3.884 | 8 | 120.6836 | 15 | 16.5 | 247.5 | 48.7611
7 AWG | 3.665 | 16 | 214.9156 | 15 | 16.5 | 247.5 | 86.8346
| 3.665 | 14 | 188.0512 | 15 | 16.5 | 247.5 | 75.9803
| 3.665 | 12 | 161.1867 | 15 | 16.5 | 247.5 | 65.1259
| 3.665 | 10 | 134.3222 | 15 | 16.5 | 247.5 | 54.2716
| 3.665 | 8 | 107.4578 | 15 | 16.5 | 247.5 | 43.4173